## 附表1-蓄电池组连接条选型计算方法及规格表
附表1-蓄电池组连接条选型计算方法及规格表
序号 | 单体类型 | 容量(Ah) | 配电场景 | 安装方式 | 1h放电率连接条 | [9 empty] | 0.5h放电率连接条 | [9 empty] | 连接条选型的计算方法（综述） | 备注
[5 empty] | 连接条材质 | 连接条1规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条1规格数量（条） | 连接条2规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条2规格数量（条） | 连接条3规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条3规格数量（条） | 连接条4规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条4规格数量（条） | 连接条选型的计算方法（简述） | 连接条材质 | 连接条1规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条1规格数量（条） | 连接条2规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条2规格数量（条） | 连接条3规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条3规格数量（条） | 连接条3规格（横截面积S（mm2）+长度L（mm）） | 连接条3规格数量（条） | 连接条选型的计算方法（简述）
1 | 2V单体 | 300 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 60+159 | 18 | 60+117 | 1 | 60+200 | 2 | 60+204 | 2 | 1h率放电流为165A,30*2铜排载流量满足要求 | 铜条 | 90+159 | 18 | 90+117 | 1 | 90+200 | 2 | 90+204 | 2 | 0.5h率放电流为240A,30*3铜排载流量满足要求 | 根据不同型号电池放电电流，对照常规铜排及线缆载流量表，结合实际使用情况进行选型。
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 60+159 | 18 | 60+117 | 1 | 60+200 | 2 | 60+792 | 2 | 1h率放电流为165A,30*2铜排载流量满足要求 | 铜条 | 90+159 | 18 | 90+117 | 1 | 90+200 | 2 | 90+792 | 2 | 0.5h率放电流为240A,30*3铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 60+117 | 20 | 60+180 | 1 | 60+176 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为165A,30*2铜排载流量满足要求 | 铜条 | 90+117 | 20 | 90+180 | 1 | 90+176 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为240A,30*3铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 60+117 | 18 | 60+180 | 5 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为165A,30*2铜排载流量满足要求 | 铜条 | 90+117 | 18 | 90+180 | 5 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为240A,30*3铜排载流量满足要求
2 | 2V单体 | 500 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 90+110 | 20 | 90+233 | 1 | 90+149 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为275A,30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+110 | 20 | 150+233 | 1 | 150+149 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为400A,30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 90+110 | 20 | 90+233 | 1 | 90+745 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为275A,30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+110 | 20 | 150+233 | 1 | 150+745 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为400A,30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 90+117 | 20 | 90+247 | 1 | 90+176 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为275A,30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+117 | 20 | 150+247 | 1 | 150+176 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为400A,30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 90+117 | 18 | 90+247 | 5 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为275A,30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+117 | 18 | 150+247 | 5 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为400A,30*5铜排载流量满足要求
3 | 2V单体 | 800 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 90+110 | 40 | 90+149 | 4 | 70+580 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为440A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+110 | 40 | 150+149 | 4 | 95+580 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为640A,2根30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 90+110 | 40 | 90+745 | 4 | 70+580 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为440A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+110 | 40 | 150+745 | 4 | 95+580 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为640A,2根30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 90+117 | 40 | 90+176 | 4 | 90+528 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为440A,2根30*4铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+117 | 40 | 150+176 | 4 | 150+528 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为640A,2根30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 90+117 | 36 | 90+528 | 5 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为440A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+117 | 36 | 150+528 | 5 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为640A,2根30*5铜排载流量满足要求
4 | 2V单体 | 1000 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 90+110 | 40 | 90+149 | 4 | 70+630 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为550A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+110 | 40 | 150+149 | 4 | 95+630 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为800A,2根30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 90+110 | 40 | 90+745 | 4 | 70+630 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为550A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+110 | 40 | 150+745 | 4 | 95+630 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为800A,2根30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 90+117 | 40 | 90+628 | 2 | 90+176 | 4 | —— | —— | 1h率放电流为550A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+117 | 40 | 150+628 | 2 | 150+176 | 4 | —— | —— | 0.5h率放电流为800A,2根30*5铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 90+117 | 36 | 90+628 | 5 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为550A,2根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 150+117 | 36 | 150+628 | 5 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为800A,2根30*5铜排载流量满足要求
5 | 2V单体 | 1500 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 150+110 | 60 | 150+149 | 6 | 95+830 | 3 | —— | —— | 1h率放电流为825A,3根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+110 | 60 | 180+149 | 6 | 95+830 | 3 | —— | —— | 0.5h率放电流为1200A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 150+110 | 60 | 150+745 | 6 | 95+830 | 3 | —— | —— | 1h率放电流为825A,3根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+110 | 60 | 180+745 | 6 | 95+830 | 3 | —— | —— | 0.5h率放电流为1200A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 150+150 | 54 | 150+126 | 12 | 95+710 | 3 | —— | —— | 1h率放电流为825A,3根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+150 | 54 | 180+126 | 12 | 95+710 | 3 | —— | —— | 0.5h率放电流为1200A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 150+150 | 54 | 95+710 | 15 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为825A,3根30*3铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+150 | 54 | 95+710 | 15 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为1200A,3根30*6铜排载流量满足要求
6 | 2V单体 | 2000 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 150+129 | 66 | 95+1030 | 3 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为1100A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+129 | 66 | 95+1030 | 3 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为1600A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 150+129 | 60 | 150+1005 | 6 | 95+1030 | 2 | —— | —— | 1h率放电流为1100A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+129 | 60 | 180+1005 | 6 | 95+1030 | 2 | —— | —— | 0.5h率放电流为1600A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 150+129 | 54 | 150+126 | 12 | 95+710 | 3 |  |  | 1h率放电流为1100A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+129 | 54 | 180+126 | 12 | 95+710 | 3 | —— | —— | 0.5h率放电流为1600A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 150+170 | 54 | 95+710 | 15 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为1100A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+170 | 54 | 95+710 | 15 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为1600A,3根30*6铜排载流量满足要求
7 | 2V单体 | 3000 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜条 | 150+569 | 60 | 150+672 | 6 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为1650A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+569 | 60 | 180+672 | 6 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为2400A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层双列（立式安装） | 铜条 | 150+569 | 60 | 150+1270 | 6 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为1650A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+569 | 60 | 180+1270 | 6 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为2400A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（卧式安装） | 铜条 | 150+569 | 48 | 150+620 | 12 | 150+670 | 6 | —— | —— | 1h率放电流为1650A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+569 | 48 | 180+620 | 12 | 180+670 | 6 | —— | —— | 0.5h率放电流为2400A,3根30*6铜排载流量满足要求
|  |  |  | 四层单列（卧式安装） | 铜条 | 150+620 | 54 | 95+520 | 15 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为1650A,3根30*5铜排载流量满足要求 | 铜条 | 180+620 | 54 | 95+520 | 15 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为2400A,3根30*6铜排载流量满足要求
8 | 12V单体 | 100 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜芯电缆 | 35+380 | 2 | 35+150 | 1 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为55A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 铜芯电缆 | 35+380 | 2 | 35+150 | 1 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为80A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 根据不同型号电池放电电流，对照常规线缆载流量表，结合实际使用情况进行选型。
|  |  |  | 双层单列（立式安装） | 铜芯电缆 | 35+380 | 1 | 35+830 | 2 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为55A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 铜芯电缆 | 35+380 | 1 | 35+830 | 2 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为80A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求
9 | 12V单体 | 150 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜芯电缆 | 50+650 | 2 | 50+165 | 1 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为82.5A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 铜芯电缆 | 50+650 | 2 | 50+165 | 1 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为120A,50mm2铜芯电缆载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（立式安装） | 铜芯电缆 | 50+410 | 1 | 50+830 | 2 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为82.5A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 铜芯电缆 | 50+410 | 1 | 50+830 | 2 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为120A,50mm2铜芯电缆载流量满足要求
10 | 12V单体 | 200 | -48V直流电源系统备电 | 单层双列（立式安装） | 铜芯电缆 | 50+650 | 2 | 50+165 | 1 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为110A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 铜芯电缆 | 50+650 | 2 | 50+165 | 1 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为160A,50mm2铜芯电缆载流量满足要求
|  |  |  | 双层单列（立式安装） | 铜芯电缆 | 50+180 | 1 | 50+830 | 2 | —— | —— | —— | —— | 1h率放电流为110A,35mm2铜芯电缆载流量满足要求 | 铜芯电缆 | 50+180 | 1 | 50+830 | 2 | —— | —— | —— | —— | 0.5h率放电流为160A,50mm2铜芯电缆载流量满足要求
填写说明：
1.投标人应严格按照本表的格式进行报价，填充浅蓝色的单元格为投标人需填写的部分。
2.请分别填写每个投标规格的在0.5h率下、1h率下连接条选型的计算方法、铜条材质以及不同安装方式下（2V电池：单层双列（立式安装）、双层双列（立式安装）、双层单列（卧式安装）、四层单列（卧式安装）；12V电池：单层双列（立式安装）、双层单列（立式安装））48V电池组的连接条规格及数量，如不涉及某种安装方式填写内容请直接用“——”代替，连接条要求详见技术规范书条款。
3.连接条材质中填写“铜条”或“铜芯电缆”。
4.连接条规格中填写铜条或铜芯电缆的横截面积S（mm2）和长度L（mm）。
5.表中连接条1为同层同列单体间连接条规格，连接条2为跨层电池间连接条规格，连接条3为跨列电池间连接条规格。若单组蓄电池包含多个规格的连接条，请在表中分列填写，多于3个规格的自行插列。